# ZAŁĄCZNIK NR 1

# (do kosztorysu ślepego (przedmiaru robót) dla części od 2 do 8 )

1.Klimatyzator  zamontować w pomieszczeniu serwera przy księgowości w budynku C.

Moc chłodnicza do 2,2 KW, ponieważ pomieszczenie jest małe ( około 1,5m2 ).

Należy uwzględnić w klimatyzatorze grzałki umożliwiające pracę w okresie zimowym.

Oferta powinna obejmować :

- dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych ( jednostki zewnętrznej i wewnętrznej )

- dostawę i montaż instalacji chłodniczej w izolacji termicznej

- podłączenie instalacji odprowadzenia skroplin grawitacyjnie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregat sprężarkowo-skraplający 
z amortyzatorami antywibracyjnymi – typ naścienny – standard

- uruchomienie i regulację

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia

2.System przewietrzania okien w budynku C pomieszczeniu 17

Należy wykonać montaż 6 kompletów systemu przewietrzania okien.

W skład 1 kompletu wchodzi :

-mechanizm otwarcia – łańcuchowy, otwierany elektrycznie 24V/300N/1A 
z ogranicznikiem otwarcia uruchamianym za pomocą siłownika elektrycznego24V

- przewody elektryczne HDGs – niepalne od siłownika przy oknie do przycisku

włącz – wyłącz ze złączkami, kolankami i uchwytami mocującymi, osłony z PCV

( rurki lub korytka do schowania okablowania na ścianie ). Przebieg okablowania wskaże Zamawiając .

- przycisk natynkowy włącz – wyłącz 24V

3.Roboty elektryczne w budynku B– ON pomieszczenie 317 i 305

Należy wykonać dwa obwody 1 – fazowe instalacji chronionej do pom. 317 i 305 
z najbliższej rozdzielnicy , znajdującej się przy w/w pokojach i zamontować 4szt. gniazd podwójnych . Materiał potrzebny do wykonania w/w zadania :

- kabel 3*2,5mm2 – mb 68

- PCV na dwa kable 3*2,5mm2 – 25 mb

- Bezpieczniki typ S 193 1 – fazowe 16 A  - 2szt.