# ZAŁĄCZNIK  NR. 1

- Roboty elektryczne w pomieszczeniu chłodni – 005 budynek A

W zakres prac elektrycznych wchodzi :

  - demontaż istniejącego oświetlenia – 3szt. opraw jarzeniowych

  - montaż lamp typu plafon na dwie żarówki energooszczędne20W szt. 4

  - rozprowadzić instalację oświetlenia w pomieszczeniu chłodni ( należy zamontować nowe wyłączniki oświetlenia 3 szt.+ 2 puszki rozgałężne, przewodem 3*1,5mm2 pod sufitem podwieszanym,a częściowo w obudowach ścian z płyt gipsowo- kartonowych, przewód 3*1,5mm2 – 25mb )

  - zdemontowac 2 skrzynki energetyczne sterujące agregatem chłodniczym, wykorzystując istniejące zasilanie rozprowadzić instalację 1- fazową do nowego agregatu chłodniczego.

- Roboty klimatyzacyjne w chłodni polegać będą na :

  - demontażu i utylizacji agregatów chłodniczych – 2 kpl.

  - utylizacji czynnika chłodniczego

  - dostawę agregatu chłodniczego wraz z automatyką ( agregat znajdować będzie się w pomieszczeniu o powierzchni 7,8m2 i wysokości 2,48m, agregat powinien zapewnić stałą temperaturę +4stopnie Celcjusza z dokładnością do do 1 stopnia, należy uwzględnić w agregacie grzałki umożliwiające pracę w okresie zimowym )

  - montaż i uruchomienie